|  |
| --- |
| **ORD og NS navn:** |
|  |
| **Utførende entreprenør:** |
| **Prosjektleder og Arb.leder:** |
| **Montører/anleggsarb.:** |
| **Kontrollør / dato for kontrollen:** |
| **Byggherrerepresentant:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ikke**  **aktuelt** | **OK** | **Ikke OK** |
| Vegger og tak. Er mur glatt, eventuelt leca pusset? |  |  |  |
| Er vegger og tak malt heldekkende (minimum 2 strøk)? |  |  |  |
| Er gulvet stålglattet? |  |  |  |
| Er gulv malt med 2 strøk epoxy, og 10 cm opp på vegg? |  |  |  |
| Er oljekanten på minimum 10 cm opp på vegg og under dør tett? |  |  |  |
| Er lensekum under bakkenivå etablert (LxBxD 30x30x25cm) og malt med epoxy? |  |  |  |
| Er stål brannsikret i henhold til EI/REI 60, eventuelt EI/REI 90? |  |  |  |
| Er ventilasjon i henhold til tegninger og krav? |  |  |  |
| Er pardør 270x161 cm (lysåpning) og branndør 211x91 cm (lysåpning)? |  |  |  |
| Ved rom over 10 m, er det etablert 2 dører? |  |  |  |
| Er luke komplett i henhold til spesifikasjon, og tett? |  |  |  |
| Er trekkroker montert i henhold til tegning? |  |  |  |
| Er HS og LS gruber utført i henhold til spesifikasjon? |  |  |  |
| Er brannkrav (EI 30 eller EI 60) på yttervegg over ventilasjonsrister ivaretatt? |  |  |  |
| Er rommål i henhold til tegning? |  |  |  |
| Annet: |  |  |  |