|  |
| --- |
| **ORD og NS navn:**  |
|  |
| **Utførende entreprenør:** |
| **Prosjektleder og Arb.leder:**  |
| **Montører/anleggsarb.:**  |
| **Kontrollør / dato for kontrollen:** |
| **Byggherrerepresentant:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ikke****aktuelt** | **OK** | **Ikke OK** |
| Nettstasjonstegninger er utarbeidet og overlevert til Elvias elektroentreprenør? |  |  |   |
| Er mur på vegger og tak glatt? |  |  |   |
| Er vegger og tak malt heldekkende med minimum 2 strøk? |  |   |  |
| Er gulvet stålglattet?  |  |   |  |
| Er gulv malt med 2 strøk epoxy, og 10 cm opp på vegg?  |  |   |   |
| Er oljekanten på minimum 10 cm opp på vegg og under dør tett? |  |   |  |
| Er lensekum under bakkenivå etablert (LxBxD 30x30x25cm) og malt med epoxy? |  |   |  |
| Er stål brannsikret i henhold til EI/REI 60, eventuelt EI/REI 90? |  |   |  |
| Er ventilasjon i henhold til tegninger og krav? |  |   |  |
| Er utsparing for dør mot det fri minimum 1610 mm? x 2700 mm?  |   |  |  |
| Er utsparing for branndør minimum 910 mm x 2110 mm? |  |  |  |
| Er det etablert 2 dører for rom med lengde på over 10 meter? |   |  |  |
| Er nedfiringslukeluke komplett i henhold til spesifikasjon, og tett? |  |   |  |
| Er trekkroker montert i henhold til tegning? |   |  |  |
| Er HS og LS gruber utført i henhold til tegninger og krav? |  |   |  |
| Er brannkrav (EI 30 eller EI 60) på yttervegg over ventilasjonsrister ivaretatt? |   |  |  |
| Er rommål i henhold til tegning og krav? |  |  |  |
| Annet: |  |  |  |