Dujiniai rutuliniai vožtuvai

Montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija

Turinys

1.	Bendra	3

2.	Vožtuvo identifikavimas	5

3.	Iškrovimas ir sandėliavimas	5

4.	Vožtuvo montavimas	7

4.1	Vožtuvo su virintomis jungtimis montavimas	7

4.1.1	Plieniniai rutuliniai vožtuvai < DN300, sumažinto pralaidumo	7

4.1.2	Plieniniai rutuliniai vožtuvai ≥ DN300, sumažinto pralaidumo	8

4.2	Vožtuvo su jungėmis montavimas	9

4.3	Montavimas vamzdžio gale	10

4.4	Prieš pradedant eksploatuoti	11

4.5	Eksploatavimo pradžia ir slėgio bandymai	11

5.	Pavaros ardymas bei montavimas	12

5.1	ProGear/Rotork mechaninės pavaros ardymas ir sumontavimas	12

5.2	ProGear/Rotork mechaninės pavaros reguliavimas	12

5.3	AUMA elektrinės pavaros ardymas ir sumontavimas	13

5.4	AUMA elektrinės pavaros mechaninių ribotuvų reguliavimas	14

5.5	Pneumatinės pavaros surinkimas / ardymas	15

5.6	Hidraulinės pavaros surinkimas / ardymas	15

6.	Priežiūra	15

6.1	DN 10–DN 50 vožtuvų koto sandarinimo žiedo keitimas	16

6.2	DN 65–DN 150 vožtuvų koto sandarinimo žiedo keitimas	17

6.3	DN 65–150 vožtuvų su pavara koto sandarinimo žiedo keitimas	18

6.4	DN 200–DN 300 vožtuvų koto sandarinimo žiedo keitimas	19

6.5	DN 350–DN 800 vožtuvų koto sandarinimo žiedo keitimas	20

7.	Priedai	21

7.1	Plieninių rutulinių vožtuvų < DN200 dalių sąrašas	21

7.2	Plieninių rutulinių vožtuvų ≥ DN200 dalių sąrašas	22

7.3	Jungčių matmenys, DN15–800 sumažinto pralaidumo rutuliniai vožtuvai su pavaromis	23

7.4	Jungčių matmenys, DN10–800 pilno pralaidumo rutuliniai vožtuvai su pavaromis	24

|  | PASTABA: Prieš montuojant, naudojat ir (arba) atliekant vožtuvo bei jo mechaninės ar automatinės pavaros priežiūros darbus būtina įdėmiai perskaityti šią instrukciją ir laikytis joje pateiktų nurodymų. |
| --- | --- |

Tai yra tik bendrojo pobūdžio instrukcija, joje nėra aprašytos visos įmanomos situacijos, su kuriomis galima susidurti eksploatuojant vožtuvus. Dėl išsamesnės informacijos apie vožtuvo montavimą, naudojimą ir priežiūrą arba jo tinkamumą kokiai nors paskirčiai kreipkitės į gamintoją.

Vexve Oy pasilieka teisę keisti šią instrukciją.

Vexve Oy neprisiima atsakomybės už žalą, padarytą dėl netinkamo transportavimo, elgesio, montavimo, naudojimo arba priežiūros. Vexve Oy taip pat neprisiima atsakomybės už žalą, padarytą dėl pašalinių objektų arba nešvarumų.

Garantija

Garantijai taikomos Vexve Oy įmonės „Bendrosios pardavimo sąlygos“.

Garantija apima gamybos ir medžiagos trūkumus. Garantija netaikoma pažeidimams, padarytiems dėl netinkamo sumontavimo, naudojimo, priežiūros arba laikymo, t.y., kad garantija galiotų, būtina laikytis šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų. Vexve Oy reikalauja, kad visi brokuoti gaminiai, dėl kurių norima pateikti garantinę pretenziją, būtų grąžinti į gamyklą patikrinimui. Vexve Oy nuostolius kompensuos tik tuo atveju, jeigu po patikrinimo bus nustatyta, kad produktas yra brokuotas.

Dėl išsamaus garantijos sąlygų teksto skaitykite Vexve Oy įmonės „Bendrosios pardavimo sąlygas“. Šį dokumentą galite gauti iš gamintojo.

Įspėjimai ir simboliai

Nepaisant įspėjimų ir simbolių galima sunkiai susižaloti arba sugadinti įrangą. Su įranga įgalioti dirbti asmenys privalo būti susipažinę su įspėjimais ir instrukcija.

Deramas transportavimas, laikymas ir montavimas bei atsargus paleidimas yra būtinos sąlygos sklandžiam ir stabiliam įrangos veikimui užtikrinti.

Šioje instrukcijoje siekiant atkreipti dėmesį į nurodymus, susijusius su tinkamu prietaiso naudojimu ir saugumo užtikrinimu, naudojami toliau pateikti simboliai.

|  | Simbolio reikšmė: PASTABA Šiuo simboliu ir fraze „PASTABA“ siekiama atkreipti dėmesį į tinkamam prietaiso naudojimui užtikrinti būtinus veiksmus ir funkcijas. Šiuo simboliu pažymėtų nurodymų nepaisymas gali turėti žalingų pasekmių. |
| --- | --- |
|  | Simbolio reikšmė: DĖMESIO Šiuo simboliu ir fraze „DĖMESIO“ išskiriami veiksmai ir funkcijos, kurias atlikus netinkamai galima susižaloti arba sugadinti įrangą. |

# Bendra

Vexve Oy pilnai suvirinti plieniniai rutuliniai vožtuvai dujoms (geltonos spalvos) yra pritaikyti švarioms dujinėms terpėms, pagrinde gamtinėms dujoms. Dujinius rutulinius vožtuvus taip pat galima naudoti suspausto oro linijoms.

Vexve Oy plieninius vožtuvus galima naudoti toliau nurodytose slėgio ir temperatūros ribose.

| 1 diagrama. Slėgio ir temperatūros diagrama DN 10–DN 800 sumažinto pralaidumo. |  |
| --- | --- |

Esant temperatūrai, žemesnei nei -30°C ar aukštesnei nei +70°C, prašome konsultuotis su gamintoju ar jo atstovu.

|  | PASTABA Prieš naudodami vožtuvą su kitokiomis, negu nurodyta, medžiagomis arba kitokiai paskirčiai pasikonsultuokite su Vexve Oy ir įsitikinkite, ar vožtuvas tam tiks. |
| --- | --- |

|  | PASTABA Šioje instrukcijoje matmenys nurodomi pagrinde sumažinto pralaidumo rutuliniams vožtuvams. Vis tik ši instrukcija gali būti naudojama ir pilno pralaidumo rutuliniams vožtuvams. Tokiu atveju turi būti atkreiptas dėmesys į tai, kad pilno pralaidumo vožtuvams galioja tie patys reikalavimai kaip vienu dydžiu didesniam sumažinto pralaidumo rutuliniam vožtuvui. Pavyzdžiui DN200 pilno pralaidumo rutuliniam vožtuvui galioja pačios galioja toks pat instaliavimo instrukcijoje pateiktas reikalavimas, kaip DN250 sumažinto pralaidumo vožtuvui. |
| --- | --- |

Vexve Oy plieninių vožtuvų dalių sąrašas pateiktas 7.1 ir 7.2 prieduose.

Išsamesnės techninės informacijos, įskaitant matmenis ir svorius, sukimo momentus, Kv vertes ir t.t. ieškokite interneto svetainėje www.vexve.com.

# Vožtuvo identifikavimas

Identifikavimo plokštelė pritvirtinta prie vožtuvo korpuso. Joje pateikta tokia informacija:

1 paveikslas. Identifikavimo plokštelė

- Vožtuvo dydis DN

- Slėgio klasė

- Vožtuvo korpuso medžiaga

- Aukščiausia leistina temperatūra

- Produkto numeris

- Suomijos ŠVOK produktų identifikavimo kodas

- Švedijos ŠVOK produktų identifikavimo kodas

- CE ženklas ir notifikuotosios institucijos numeris

- Eurazijos vožtuvų atitikties sertifikavimo ženklas

- Švedijos vožtuvų sertifikavimo ženklas

- Prekinis ženklas

- Gamybos data

- Gamintojo interneto svetainės adresas

# Iškrovimas ir sandėliavimas

Patikrinkite, ar pristatytos visos užsakytos dalys. Patikrinkite, ar vožtuvas ir susijusi įranga transportavimo metu nebuvo pažeista.

Prieš montuojant vožtuvą reikia laikyti saugioje, pageidautina gerai vėdinamoje, sausoje vietoje ant lentynos ar medinio padėklo, kur jis būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Prieš padėdami vožtuvą saugojimui padenkite plikus metalinius paviršius, velenų dalis ir flanšų paviršius antikorozine medžiaga.

Į montavimo vietą vožtuvas turi būti gabenamas tvirtoje pakuotėje. Nenuimkite angų, pro kurias tekės medžiaga, apsaugų, kol nepradėjote montuoti vožtuvo. Saugokite vožtuvą nuo smėlio, dulkių ir kitų nešvarumų.

Dideliems vožtuvams kelti naudokite specialias kėlimui skirtas virves. Draudžiama kelti vožtuvą pritvirtinus už pavaros arba koto (žr. 2 ir 3 paveikslus).

|  | PASTABA Keliant vožtuvą būtina atsižvelgti į jo svorį. |
| --- | --- |

Vožtuvas yra pristatomas atidarytas. Sandėliavimo metu vožtuvas taip pat privalo būti atidarytas.

Ilgiausia rekomenduojama sandėliavimo trukmė – dveji metai. Vožtuvą būtina kasmet atidaryti ir uždaryti bei išvalyti, jeigu jis bus sandėliuojamas ilgiau nei dvejus metus.

Pakuotė:

Siekiant apsaugoti Vexve Oy produktai transportuojami supakavus į specialią pakuotę. Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenkiančių medžiagų, kurias nesunku rūšiuoti ir perdirbti.

Pakavimo medžiagas rekomenduojama atiduoti į specialius atliekų surinkimo punktus perdirbimui.

Pakavimui naudojamos šios medžiagos: mediena, kartonas, popierius ir polietileno plėvelė.

Perdirbimas ir atliekų tvarkymas

Beveik visos vožtuvo dalys pagamintos iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Medžiagos tipas nurodytas ant daugelio dalių. Atskiras instrukcijas dėl perdirbimo ir atliekų šalinimo galima gauti susisiekus su gamintoju. Už mokestį vožtuvą taip pat galima grąžinti gamintojui perdirbti.

| 2 paveikslas. Vožtuvo kėlimas ≤ DN600 sumažinto pralaidumo. | 3 paveikslas. Vožtuvo kėlimas ≥ DN600 pilno pralaidumo. |
| --- | --- |

# Vožtuvo montavimas

|  | DĖMESIO Netinkamai sumontavus galima sunkiai susižaloti, taip pat dėl netinkamo montavimo gali sutrikti įrangos veikimas ir ji gali būti sugadinta. Dėl to montuojant vožtuvą būtina griežtai laikytis šių instrukcijų. Šioje bendrojo pobūdžio instrukcijoje nėra aprašytos visos įmanomos situacijos, su kuriomis galima susidurti eksploatuojant vožtuvą. Dėl išsamesnės informacijos apie vožtuvo naudojimą arba jo tinkamumą kokiai nors paskirčiai kreipkitės į gamintoją. |
| --- | --- |

- Nenuimkite angų, pro kurias tekės medžiaga, apsaugų, kol nepradėjote montuoti vožtuvo. Saugokite vožtuvą nuo smėlio, dulkių ir kitų nešvarumų.

- Jeigu vožtuvas pristatytas su sumontuota pavara, montuodami vožtuvą pasistenkite jos nenuimti.

- Netinkamai sumontavus arba sureguliavus pavarą iškils didelė pažeidimo ir nesandarumo rizika.

- Prieš sumontuodami vožtuvą vamzdyne itin kruopščiai ir atsargiai išbandykite jį.

- Vožtuvo ar vožtuvo bloko negalima nukelti nuo pavaros. Jeigu vožtuvas turi kėlimo kilpas – tvirtinkite už jų (žr. 3 paveikslą). Numetus arba netinkamai keliant vožtuvą galima susižaloti arba sugadinti įrangą.

- Kelkite vienu iš 2 ir 3 paveiksluose nurodytų kėlimo būdų.

|  | PASTABA Vožtuvą būtina naudoti tik pagal paskirtį. |
| --- | --- |

Prieš montuojant:

- Nuimkite angų, pro kurias tekės medžiaga, apsaugas ir įsitikinkite, kad vožtuvo vidinė dalis yra švari.

|  | DĖMESIO Prieš montuojant vamzdį ir vožtuvą būtina kruopščiai nuvalyti, priešingu atveju virinimo atliekos ar kiti nešvarumai gali sugadinti vožtuvą. |
| --- | --- |

## Vožtuvo su virintomis jungtimis montavimas

### Plieniniai dujiniai rutuliniai vožtuvai < DN300, sumažinto pralaidumo

Rekomenduojamas virinimo būdas – rankinis metalo lankinis suvirinimas. Rekomenduojamas virinimo elektrodas ESAB OK 48.00 arba jam lygiavertis elektrodas (standartas: EN ISO 2560-A; klasifikacija: E 42 4 B 42 H5).

DN 125 ir didesnius vožtuvus prie vamzdyno privaloma privirinti elektra.

Virinimas

Neperkaitinkite vožtuvo. Virinimo metu naudokite aušinimo priemones. Vožtuvo lizdui nuo pernelyg didelio karščio apsaugoti naudokite šlapią audinį. Tokius virinimo darbus turėtų atlikti tik deramą kvalifikaciją turintis specialistas.

Vožtuvą pirmiausia reikėtų pritvirtinti prie vamzdžio virinant taškinio suvirinimo būdu pakaitomis priešingose vožtuvo pusėse padarant 4–8 siūles.

Virinimo metu prie vožtuvo korpuso arba vamzdžio būtina prijungti įžeminimo laidą. Įžeminimo laidą prie vamzdžio reikia jungti toje pačioje pusėje, kaip ir suvirinimo siūlė. Priešingu atveju srovė gali pažeisti vožtuvo tarpinę.  Niekada nejunkite įžeminimo laido prie vožtuvo kakliuko, pavaros flanšo arba pavaros.

Kai vožtuvas montuojamas horizontaliai:

Siekiant apsaugoti rutulio paviršių nuo virinimo šiukšlių virinant vožtuvas privalo būti atidarytas (žr. 4.3 paveikslą).

Kai vožtuvas montuojamas vertikaliai:

Siekiant apsaugoti rutulio paviršių nuo virinimo šiukšlių virinant viršutinę siūlę vožtuvas privalo būti atidarytas (žr. 4.1 paveikslą).

Siekiant apsaugoti vožtuvą nuo perkaitimo virinant apatinę siūlę vožtuvas privalo būti uždarytas (žr. 4.2 paveikslą).

| 4.1 pav. |  | 4.2 pav. | 4.3 pav. |
| --- | --- | --- | --- |

4.1 paveikslas. Vertikali padėtis.

Virinant viršutinę siūlę vožtuvas privalo būti atidarytas.

4.2 paveikslas. Vertikali padėtis.

Virinant apatinę siūlę vožtuvas privalo būti uždarytas.

4.3 paveikslas. Horizontali padėtis.

Vožtuvas privalo būti atidarytas.

Baigę virinimo darbus prieš pradėdami įprastai eksploatuoti vožtuvą būtinai atvėsinkite. Baigus virinti vožtuvo negalima atidaryti ir (arba) uždaryti, kol jis neatvės.

### Plieniniai rutuliniai vožtuvai ≥ DN300, sumažinto pralaidumo

|  | PASTABA Vožtuvas turi būti pritvirtintas privirinant elektra. |
| --- | --- |

- Rekomenduojamas virinimo būdas – rankinis metalo lankinis suvirinimas. Rekomenduojamas virinimo elektrodas ESAB OK 48.00 arba jam lygiavertis elektrodas (standartas: EN ISO 2560-A; klasifikacija: E 42 4 B 42 H5).

- Vožtuvo virinimo darbus gali atlikti tik įgaliotas mechanikas, dirbdamas jis privalo laikytis galiojančių normų ir standartų reikalavimų.

- Kad vožtuvo sandarinimo paviršių nesugadintų virinimo šiukšlės, montavimo ir virinimo metu vožtuvas privalo būti atidarytas.

- Vamzdžių galai privalo būti nustatyti lygiagrečiai vožtuvui ir tinkamai sulygiuoti.

- Vožtuvo ilgis privalo būti toks pats, kaip tarpas tarp vamzdžių galų; montuojant būtina atsižvelgti į suvirinimo tarpus.

- Vamzdžių skersmuo ir sienelių storis privalo atitikti privirinamų vožtuvo galų matmenis.

- Vožtuvą rekomenduojama montuoti taip, kad kotas būtų vertikalioje arba horizontalioje padėtyje.

|  | PASTABA Vožtuvą rekomenduojama montuoti taip, kad kotas būtų vertikalioje arba horizontalioje padėtyje. |
| --- | --- |

- Vožtuvą pirmiausia reikėtų pritvirtinti prie vamzdžio virinant taškinio suvirinimo būdu pakaitomis priešingose vožtuvo pusėse padarant 4–8 siūles.

- Tuomet siūlės tarp tvirtinimo vietų turi būti užvirintos kaip parodyta 5 ir 6 paveiksluose. Virinimo seka: 1-2-3-4.

- Bet kokie dangčiai turi būti virinami bent 200 mm atstumu nuo vožtuvo virinimo siūlės.

- Virinimo metu prie vožtuvo korpuso arba vamzdžio būtina prijungti įžeminimo laidą. Įžeminimo laidą prie vamzdžio reikia jungti toje pačioje pusėje, kaip ir suvirinimo siūlė. Priešingu atveju srovė gali pažeisti vožtuvo tarpinę. Niekada nejunkite įžeminimo laido prie vožtuvo kakliuko, pavaros flanšo arba pavaros.

| 5 paveikslas. Siūlių virinimas. | 6 paveikslas. Siūlių virinimas. |
| --- | --- |

## Vožtuvo su jungėmis montavimas

- Vožtuvo montavimo darbus gali atlikti tik įgaliotas mechanikas, dirbdamas jis privalo laikytis galiojančių normų ir standartų reikalavimų.

- Kad vožtuvo sandarinimo paviršių nesugadintų jokios nuosėdos ar nešvarumai, montuojant vožtuvas privalo būti atidarytas.

- Vamzdžių jungių sandarinimo paviršiai privalo būti nustatyti lygiagrečiai vožtuvo sandarinimo paviršiams ir tinkamai sulygiuoti.

- Vožtuvo ilgis privalo būti toks pats, kaip tarpas tarp vamzdžių jungių; montuojant būtina atsižvelgti į tarpinės storį.

- Vamzdyno jungės privalo būti suderinamos su vožtuvo jungėmis. Dėl išsamios informacijos skaitykite EN 1092-1 standartą.

- Montavimui naudojamus varžtus ir veržles būtina parinkti atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas montavimo vietoje. Varžtai ir veržlės taip pat privalo būti pritaikytos slėgiui, temperatūrai, jungės medžiagai ir tarpinei. Dėl išsamios informacijos skaitykite EN 1515-1, EN 1515-2 ir EN 1515-4 standartus.

- Montuojamą tarpinę būtina parinkti atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas, temperatūrą, slėgį ir medžiagą, kuri tekės vamzdžiais. Tarpinės dydis privalo atitikti jungių sandarinimo paviršių dydžius. Dėl išsamios informacijos skaitykite EN 1514 standartą.

- Vožtuvą rekomenduojama montuoti taip, kad kotas būtų vertikalioje arba horizontalioje padėtyje.

| 7 paveikslas. Montavimas horizontaliai | 8 paveikslas. Montavimas vertikaliai. |
| --- | --- |

## Montavimas vamzdžio gale

|  | PASTABA Nemontuokite vožtuvo vamzdžio gale – už vožtuvo visuomet būtina sumontuoti aklinąją jungę (žr. 9 ir 10 paveikslus). |
| --- | --- |

Sumontavus vožtuvą vamzdžio gale atsiranda pavojus, kad neužpildytoje vožtuvo galinėje pusėje pradės kauptis koroziją sukeliantis deguonies prisotintas vanduo arba oras. Siekiant apsaugoti nuo korozijos ertmę už vožtuvo būtina užpildyti bedeguoniu vandeniu.

| 9 paveikslas. Nemontuokite vožtuvo vamzdžio gale. | 10 paveikslas. Aklinoji jungė. Tarp vožtuvo ir aklinosios jungės būtina sumontuoti bent 200 mm ilgio vamzdžio galą. |
| --- | --- |

|  | PASTABA Tuo atveju, kai vožtuvas montuojamas vamzdžio gale netoli aklinosios jungės, vožtuvas privalo būti atidarytas, kad tarp vožtuvo ir aklinosios jungės nesusidarytų uždara erdvė. Priešingu atveju tokioje uždaroje erdvėje išsiplėtęs vanduo (pavyzdžiui, dėl temperatūros pokyčių) gali sugadinti vožtuvą. |
| --- | --- |

## Prieš pradedant eksploatuoti

Siekiant išvengti hidraulinių smūgių ir sumažinti atidarant slėgiu veikiamą vožtuvą susidarančias jėgas su DN 150 ir didesniais rutuliniais vožtuvais rekomenduojama naudoti apėjimo vožtuvą (žr. 11 paveikslą).

11 paveikslas. Apėjimo vožtuvas.

## Eksploatavimo pradžia ir slėgio bandymai

Viršijus ant vožtuvo nurodytą didžiausią leistiną slėgį galima sugadinti vožtuvą, o blogiausiu atveju vamzdžiais tekanti medžiaga gali pradėti nekontroliuojamai dideliu slėgiu veržtis lauk. Tokiu būdu būtų sugadinta įranga ir netgi gali būti sužaloti žmonės. Didžiausias leistinas bandymo slėgis, kai vožtuvas yra uždarytas, yra 1,1xPN. Atliekant vamzdyno slėgio bandymus (1,5xPN) vožtuvas privalo būti atidarytas.

Uždarymo vožtuvai turi būti visiškai atidaryti arba uždaryti. Įsitikinkite, kad vožtuvas yra atidarytas arba uždarytas iki pat ribotuvo. Tai galima padaryti pasukus rankeną 90 laipsnių kampu; jeigu vožtuvas turi mechaninę arba automatinę pavarą – atidarykite arba uždarykite jį naudodamiesi tokia pavara.

12 paveikslas. Įsitikinkite, kad vožtuvas yra atidarytas arba uždarytas.

# Pavaros ardymas bei montavimas

|  | PASTABA Stenkitės nenuimti pavaros nuo vožtuvo. Pavara yra sukalibruota gamykloje siekiant užtikrinti, kad vožtuvas būtų sandarus. Nuėmus pavarą gali tekti pakartotinai sukalibruoti. Vexve Oy įmonė prisiima atsakomybę tik dėl Vexve Oy sumontuotų pavarų. Skaitykite atskirą reguliavimo instrukciją, kurią galite gauti iš gamintojo. |
| --- | --- |
|  | DĖMESIO Mechaninę arba automatinę pavarą draudžiama nuimti arba ardyti, jeigu vožtuve yra slėgis! Rekomenduojama naudoti specialius pavaros nuėmimo įrankius! Netinkamai atjungus galima sunkiai susižaloti, dėl to gali sutrikti įrangos veikimas ir ji gali būti sugadinta. Atjungiant būtina elgtis ypač atsargiai! Nesukite vožtuvo pernelyg smarkiai. Sukant pernelyg smarkiai galima sugadinti vožtuvą arba pavarą! |

## ProGear/Rotork mechaninės pavaros ardymas ir sumontavimas

Šiame skirsnyje minimos dalys ir jų numeriai nurodyti 13 paveiksle.

Ardymas:

- Prieš nuimant pavarą vožtuvą būtina atidaryti. Vožtuvas atidaromas pavaros ratą sukant prieš laikrodžio rodyklę.

- Šiek tiek pasukite ratą pagal laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte vožtuvą ir pavarą ir kad pavarą būtų lengviau nuimti. Kad taip padarytumėte, ratą pasukite tik tiek, kol jis suksis lengvai.

- Atsukite padėties indikacinės plokštelės varžtus (2) ir nuimkite padėties indikacinę plokštelę (3). Pažymėkite vožtuvo koto padėtį pavaros (1) įvorės atžvilgiu, kad vėliau būtų lengviau tinkamai įstatyti pavarą atgal.

- Atsukite pavaros tvirtinimo varžtus ir nuimkite pavarą.

Sumontavimas atgal:

- Montuodami mechaninę pavarą atgal ant vožtuvo įsitikinkite, kad pavara nustatyta į tinkamą padėtį.

- Pavaros nustatymų nereikės koreguoti, jeigu ji bus sumontuota atgal į pradinę padėtį.

- Pasukus pavarą 180 laipsnių kampu nuo pradinės padėties būtina atsargiai patikrinti, ar vožtuvas tinkamai užsidaro ir atsidaro. Tuo atveju, jeigu mechaniniai ribotuvai (4–7 dalys) nustatyti netinkamai, pavarą būtina iš naujo sureguliuoti, kaip aprašyta 5.2 skirsnyje „Mechaninės pavaros reguliavimas“.

- Sumontuokite pavarą atgal ant vožtuvo ir užveržkite tvirtinimo varžtus.

- Įsitikinkite, kad vožtuvas tinkamai atsidaro ir užsidaro. Tuo atveju, jeigu mechaniniai ribotuvai (4–7 dalys) nustatyti netinkamai, pavarą būtina iš naujo sureguliuoti, kaip aprašyta 5.2 skirsnyje „Mechaninės pavaros reguliavimas“.

## ProGear/Rotork mechaninės pavaros reguliavimas

Šiame skirsnyje minimos dalys ir jų numeriai nurodyti 13 paveiksle.

- Nuimkite plastikinius dangtelius (4) nuo mechaninių ribotuvų. Atsukite fiksavimo veržles (5) ir atlaisvinkite reguliavimo varžtus (6 ir 7).

- Atidarykite vožtuvą. Vožtuvas atidaromas pavaros ratą sukant prieš laikrodžio rodyklę. Vožtuvas yra atidarytas, kai vožtuvo rutulio pratekėjimo angos centras sutampa su rutulio lizdo centru.

- Veržkite padėties „ATIDARYTA“ reguliavimo varžtą (7), kol šis nustos suktis. Užfiksuokite jį fiksavimo veržle (5) ir uždėkite dangtelį (4).

- Pasukite vožtuvą 90 kampu, kad uždarytumėte. Vožtuvas uždaromas pavaros ratą sukant pagal laikrodžio rodyklę.

- Veržkite padėties „UŽDARYTA“ reguliavimo varžtą (6), kol šis nustos suktis. Užfiksuokite jį fiksavimo veržle (5) ir uždėkite dangtelį (4).

- Įsitikinkite, kad vožtuvas tinkamai atsidaro ir užsidaro.

13 paveikslas. Mechaninė pavara.

## AUMA elektrinės pavaros ardymas ir sumontavimas

Šiame skirsnyje minimos dalys ir jų numeriai nurodyti 14 paveiksle.

Ardymas:

- Prieš nuimdami pavarą atidarykite vožtuvą; tai galite padaryti naudodami elektros energiją arba rankiniu būdu prieš laikrodžio rodyklę pasukę variklio bloko (2) ratą (3).

- Išjunkite pavaros maitinimą.

- Šiek tiek pasukite variklio bloko (2) ratą (3) pagal laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte vožtuvą ir pavarą ir kad pavarą būtų lengviau nuimti. Kad taip padarytumėte, ratą (3) pasukite tik tiek, kol jis suksis lengvai.

- Atsukite padėties indikacinės plokštelės varžtus (4). Nuimkite padėties indikacinę plokštelę (5), fiksavimo žiedą (6) ir antdėklą (7).

- Prieš nuimdami pavarą pažymėkite įvorės (8) padėtį ir vietą pavaros ir vožtuvo atžvilgiu.

- Atsukite pavaros tvirtinimo varžtus ir nuimkite pavarą. Įvorė (8) liks vožtuvo kote.

Sumontavimas atgal:

- Montuodami pavarą atgal ant vožtuvo įsitikinkite, kad pavara nustatyta į tinkamą padėtį.

- Pavaros nustatymų nereikės koreguoti, jeigu ji bus sumontuota atgal į pradinę padėtį.

- Pasukus pavarą 180 laipsnių kampu nuo pradinės padėties būtina atsargiai patikrinti, ar vožtuvas tinkamai užsidaro ir atsidaro. Tuo atveju, jeigu pavaros ribotuvai yra nustatyti netinkamai, būtina sureguliuoti pavarą, kaip aprašyta 5.4 skirsnyje „AUMA elektrinės pavaros mechaninių ribotuvų reguliavimas“.

- Sumontuokite pavarą atgal ant vožtuvo ir užveržkite pavaros tvirtinimo varžtus.

- Įsitikinkite, kad vožtuvas tinkamai atsidaro ir užsidaro. Tuo atveju, jeigu pavaros ribotuvai yra nustatyti netinkamai, būtina sureguliuoti pavarą, kaip aprašyta 5.4 skirsnyje „AUMA elektrinės pavaros mechaninių ribotuvų reguliavimas“.

## AUMA elektrinės pavaros mechaninių ribotuvų reguliavimas

Šiame skirsnyje minimos dalys ir jų numeriai nurodyti 14 paveiksle.

Jeigu pavara jau sumontuota ant vožtuvo, galite praleisti 1–8 punktus.

- Vexve Oy rutuliniai vožtuvai iš gamyklos pristatomi atidaryti. Tuo atveju, jeigu vožtuvas buvo naudotas ir yra nustatytas į kitokią padėtį, pasukite ir atidarykite jį. Nuimkite įtaisą (rankeną / pavarą), kurį naudojote vožtuvui valdyti.

- Įsitikinkite, kad vožtuvo kotas yra nepažeistas ir švarus. Taip pat įsitikinkite, kad vožtuvo koto raktas yra tinkamai įstatytas į jam skirtą griovelį.

- Uždėkite įvorę (8) ant vožtuvo koto ir nustatykite ją į tinkamą gylį. Įsitikinkite, kad vožtuvo koto ir įvorės užsikeitimas yra pakankamo ilgio. Įprastai tinkamas tarpas tarp įvorės ir vožtuvo pavaros flanšo yra maždaug 10 mm.

- Šešiakampiu raktu priveržkite fiksavimo varžtą.

- Pasukite pavarą į atidarytą padėtį.

- Pageidaujamoje padėtyje sumontuokite pavarą ant vožtuvo. Pavaros blokas (1) privalo lengvai įsistatyti į įvorę (8), jo negalima stumti per jėgą.

- Patepkite pavaros tvirtinimo varžtus. Pirmiausiai laisvai į savo vietas uždėkite visas poveržles ir lengvai įsukite tvirtinimo varžtus, o tada tvirtai užveržkite.

- (Jeigu variklio blokas (2) nėra sumontuotas ant pavaros bloko (1), sumontuokite jį dabar. Pirmiausiai laisvai į savo vietas uždėkite visas poveržles ir lengvai įsukite tvirtinimo varžtus, o tada tvirtai užveržkite).

- Porą kartų pasukite ratą (3) pagal laikrodžio rodyklę. Atsukite ribojančios įvorės (11) tvirtinimo varžtus (10).

- (Vadovaudamiesi atskira AUMA instrukcija į tinkamą padėtį nustatykite variklio bloką (arba valdiklio bloką, jeigu pridedamas) ir nustatykite tinkamą ribinį sukimo momentą).

- Atidarykite vožtuvą.

- Sukite ribojančią įvorę prieš laikrodžio rodyklę, kol ji nustos suktis. Tada pasukite ją atgal (pagal laikrodžio rodyklę) maždaug 1/8 apsukimo.

- Ištraukite ribojančią įvorę ir įstatykite atgal taip, kad įvorės skylės sutaptų su skylėmis pavaros bloke. Tvirtinimo varžtais (10) patikimai priveržkite ribojančią įvorę (11).

- Įsitikinkite, kad pavara veikia tinkamai.

14 paveikslas. Elektrinė pavara.

## Pneumatinės pavaros surinkimas / ardymas

Skaitykite atskirą montavimo / reguliavimo instrukciją, kurią galite gauti iš gamintojo.

## Hidraulinės pavaros surinkimas / ardymas

Skaitykite atskirą montavimo / reguliavimo instrukciją, kurią galite gauti iš gamintojo.

# Priežiūra

Vexve Oy rutuliniai vožtuvai praktiškai nereikalauja priežiūros.

Tinkamo vožtuvo pasirinkimas, kruopštus montavimas, tinkamas paleidimas ir naudojimas ženkliai sumažina techninės priežiūros poreikį.

|  | DĖMESIO Vožtuvą sumontavus ant linijos jo paviršius gali pavojingai įkaisti. Saugokitės, kad nenudegtumėte. |
| --- | --- |

Reguliariai rekomenduojame tikrinti šiuos dalykus:

Tikrinkite, ar vožtuvas neturi paviršinių pažeidimų ir nėra prasisunkusio skysčio požymių, kruopščiai sutaisykite pastebėtus trūkumus.

Siekiant užtikrinti, kad vožtuvas ilgai ir patikimai veiktų, netgi jeigu yra naudojamas retai (maždaug dešimt kartų per metus ar dar rečiau), rekomenduojame atlikti tokius darbus:

Praėjus maždaug šešiems mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios, o vėliau kartą metuose apžiūrėkite vožtuvą, ar nėra skysčio prasisunkimo, patikrinkite pavarą ir įsitikinkite, kad varžtai tarp vožtuvų yra tvirtai priveržti.

## DN 10–DN 50 vožtuvų koto sandarinimo žiedo keitimas

pagaminti 2015 m. arba vėliau

| DN10–DN32 | DN40–50 |
| --- | --- |

- Atsukite varžtą šešiakampe galvute (1), nuimkite poveržlę (2) ir rankeną (3).

- Nuimkite fiksavimo žiedą (4).

- Nuimkite ribotuvą (5).

- Nuimkite pažeistą sandarinimo žiedą (6) ir žiedą (7).

- tolygiai spausdami žemyn viršutinę briauną uždėkite naują sandarinimo žiedą (6)

- nuimtas dalis surinkite atbuline seka.

|  | Dalis | DN10/15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Varžtas šešiakampe galvute | 298162 | 298162 | 298162 | 298162 | 298163 | 298163 |
| 2 | Poveržlė | 298232 | 298232 | 298232 | 298232 | 298236 | 298236 |
| 3 | Rankena | 299451 | 299451 | 299453 | 299453 | 299455 | 299455 |
| 4 | Fiksavimo žiedas | 299411 | 299411 | 299413 | 299413 | 299415 | 299415 |
| 5 | Ribotuvas | 298190 | 298190 | 298192 | 298192 | 298194 | 298194 |
| 6 | Sandarinimo žiedas | 298260 | 298260 | 298264 | 298264 | 288271 | 288271 |
| 7 | Žiedas | - | - | - | - | 299328 | 299328 |

## DN 65–DN 150 vožtuvų koto sandarinimo žiedo keitimas

pagaminti 2015 m. arba vėliau

| DN65–DN100 | DN125–150 |
| --- | --- |

- Atsukite šešiakampę veržlę (1) (DN65–100)

- Nuimkite rankeną (2)

- Nuimkite fiksavimo žiedą (4).

- Nuimkite įvorę (5).

- nuimkite viršutinį sandarinimo žiedą (6), skėtimo plokštelę (7) ir apatinį sandarinimo žiedą (6)

- uždėkite atgal naują apatinį sandarinimo žiedą (6), skėtimo plokštelę (7) ir naują viršutinį sandarinimo žiedą (6). Sandarinimo žiedus uždėkite tolygiai spausdami viršutinį kraštą.

- Likusias nuimtas dalis surinkite atbuline seka.

|  | Dalis | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veržlė | 288570 | 288570 | 288570 | - | - |
| 2 | Rankena | 28853550 | 28853550 | 28853750 | 288540 | 288541 |
| 3 | Ribotuvas | 298196 | 298196 | 298198 | 298200 | 298200 |
| 4 | Fiksavimo žiedas | 299419 | 299419 | 299421 | 299422 | 299422 |
| 5 | Įvorė | 29943740 | 29943740 | 299439 | 299450 | 299450 |
| 6 | Sandarinimo žiedas | 298286 | 298286 | 288289 | 288291 | 288291 |
| 7 | Skėtimo plokštelė | 299327 | 299327 | 299329 | 299330 | 299330 |

## DN 65–150 vožtuvų su pavara koto sandarinimo žiedo keitimas

pagaminti 2015 m. arba vėliau

|  | PASTABA Prieš sumontuodami pavarą atgal, išvalykite pavaros koto angą. Pavara turi lengvai užsimauti ant koto, kad nespaustų jo žemyn. |
| --- | --- |

- Atsukite varžtus šešiakampe galvute (1), nuimkite poveržles (2), pavarą (8), fiksavimo žiedą (3) ir įvorę (4)

- nuimkite viršutinį sandarinimo žiedą (5), skėtimo plokštelę (6) ir apatinį sandarinimo žiedą (5)

- uždėkite atgal naują apatinį sandarinimo žiedą (5), skėtimo plokštelę (6) ir naują viršutinį sandarinimo žiedą (5). Sandarinimo žiedus uždėkite tolygiai spausdami viršutinį kraštą.

- Likusias nuimtas dalis surinkite atbuline seka.

|  | Dalis | DN125 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Varžtas šešiakampe galvute | 288961 | 288961 |
| 2 | Poveržlė | 289453 | 289453 |
| 3 | Fiksavimo žiedas | 299422 | 299422 |
| 4 | Įvorė | 299450 | 299450 |
| 5 | Sandarinimo žiedas | 288291 | 288291 |
| 6 | Skėtimo plokštelė | 299330 | 299330 |
| 7 | Flanšas | 298827 | 298827 |
| 8 | Pavara | x | x |

## DN 200–DN 300 vožtuvų koto sandarinimo žiedo keitimas

|  | PASTABA Montuodami iš naujo įsitikinkite, kad fiksavimo žiedas (4) tinkamai įstatytas į jam skirtą griovelį ant koto ir kad kotas nustatytas į tinkamą padėtį >> Aukštį H pasitikslinkite toliau pateiktoje lentelėje. Įsitikinkite, kad fiksavimo žiedo (4) tarpas nesutampa su raktu (3). Prieš sumontuodami pavarą (2) atgal, išvalykite pavaros koto angą. Pavara turi lengvai užsimauti ant koto, kad nespaustų jo žemyn. |
| --- | --- |

- Atsukite varžtus šešiakampe galvute (1) ir nuimkite pavarą (2)

- nuimkite raktą (3), fiksavimo žiedą (4) ir viršutinę skėtimo plokštelę (5)

- nuimkite pažeistą sandarinimo žiedą (6).

- tolygiai spausdami žemyn viršutinę briauną uždėkite naują sandarinimo žiedą (6)

- Likusias nuimtas dalis surinkite atbuline seka.

|  | Dalis | DN200 | DN250 | DN300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Varžtas šešiakampe galvute | 001031 | 001032 | 981166 |
| 2 | Pavara | x | x | x |
| 3 | Raktas | 040002 | 040001 | 040005 |
| 4 | Fiksavimo žiedas | 008010 | 009006 | 009008 |
| 5 | Viršutinė skėtimo plokštelė | 940068 | 940037 | 940164 |
| 6 | Sandarinimo žiedas | 010086 | 010081 | 010087 |
| H | Aukštis [mm] | 68 | 84 | 94 |

## DN 350–DN 800 vožtuvų koto sandarinimo žiedo keitimas

|  | PASTABA Montuodami iš naujo įsitikinkite, kad fiksavimo žiedas (4) tinkamai įstatytas į jam skirtą griovelį ant koto ir kad kotas nustatytas į tinkamą padėtį >> Aukštį H pasitikslinkite toliau pateiktoje lentelėje. Įsitikinkite, kad fiksavimo žiedo (4) tarpas nesutampa su raktu (3). Prieš sumontuodami pavarą (2), išvalykite pavaros koto angą. Pavara turi lengvai užsimauti ant koto, kad nespaustų jo žemyn. |
| --- | --- |

- Atsukite varžtus šešiakampe galvute (1) ir nuimkite pavarą (2)

- Nuimkite raktą (3) ir fiksavimo žiedą (4).

- Nuimkite įvorę (5). Dėl skirtingų dydžių vožtuvų žr. šiuos nurodymus:

- DN350-600: paprasčiausiai nuimkite viršutinę skėtimo plokštelę / sandarinimo įvorę (5)

- DN700-FB 800: Pirmiausia atsukite varžtus šešiakampe vidine galvute (5.1) (4 vnt.). Tada nuimkite įvorę (5).

PATARIMAS: įvorę galite nuimti panaudoję M12 varžtus (A): įsukite varžtus į įvorę (5) ir ištraukite. (Įvorės skylės turi M12 vidinį sriegį. Prieš tai išsukti varžtai (5.1) yra M10 dydžio).

- nuimkite viršutinį sandarinimo žiedą, skėtimo plokštelę (7) ir apatinį sandarinimo žiedą (8)

- uždėkite atgal naują apatinį sandarinimo žiedą (6), skėtimo plokštelę (7) ir naują viršutinį sandarinimo žiedą (6). Sandarinimo žiedus uždėkite tolygiai spausdami viršutinį kraštą.

- Likusias nuimtas dalis surinkite atbuline seka.

| DN350–DN600 | DN700–DN800 |
| --- | --- |

|  | Dalis | DN350 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN800 pilno pralaidumo. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Varžtas šešiakampe galvute | 981166 | 981167 | 981171 | 981171 | 981117 | 981117 | 982170 |
| 2 | Pavara | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Raktas | 070005 | 070006 | 070007 | 070007 | 981008 | 981009 | 982415 |
| 4 | Fiksavimo žiedas | 009008 | 070014 | 070015 | 070015 | 908165 | 908166 | 908167 |
| 5 | Viršutinė skėtimo plokštelė / Sandarinimo įvorė | 940164 | 970038 | 970039 | 970039 | 908065 | 908066 | 908067 |
| 5,1 | Varžtas su šešiakampe vidine galvute | - | - | - | - | 908126 | 908126 | 908126 |
| 6 | Sandarinimo žiedas | 010087 | 070050 | 070051 | 070051 | 908180 | 908181 | 908182 |
| 7 | Skėtimo plokštelė | 940163 | 970058 | 970059 | 970059 | 908060 | 908061 | 908062 |
| H | Aukštis [mm] | 86 | 117 | 121 | 122 | 174 | 174 | 227 |
| A | Varžtas (M12) įvorei išimti | - | - | - | - | x | x | x |

# Priedai

## Plieninių rutulinių vožtuvų < DN200 dalių sąrašas

|  | Dalies numeris; Kiekis. 1; Vožtuvo korpusas; 1. 2; Rutulys; 1. 3; Kotas; 1. 4; Slankiojanti plokštelė; 1. 5; Sandarinimo žiedas; 2. 6; Įvorė; 1. 7; Ribotuvas; 1. 8; Fiksavimo žiedas; 1. 9; Rankena; 1. 10; Varžtas šešiakampe galvute su antbriauniu; 1. 11; Spyruoklinė poveržlė; 2. 12; Atraminė plokštė; 2. 13; Rutulio sandariklis; 2. |
| --- | --- |

## Plieninių rutulinių vožtuvų ≥ DN200 dalių sąrašas

|  | Dalies numeris; Kiekis. 1; Vožtuvo korpusas; 1. 2; Rutulys; 1. 3; Kotas; 1. 4; Slankiojanti plokštelė; 1. 5; Sandarinimo žiedas; 2. 6; Guolis; 1. 7; Viršutinė skėtimo plokštelė; 1. 8; Fiksavimo žiedas; 1. 9; Ribotuvas; 1. 10; Kaištis; 1. 11; Fiksavimo žiedas; 1. 12; Raktas; 1. 13; Rankena; 1. 14; Fiksavimo žiedas; 2. 15; Spyruoklinė poveržlė; 2. 16; Atraminė plokštė; 2. 17; Sandarinimo žiedas; 2. 18; Rutulio sandariklis; 2. |
| --- | --- |

## Jungčių matmenys, DN15–800 sumažinto pralaidumo rutuliniai vožtuvai su pavaromis

| DN | H | h | S | A | M | Ød | T | H1 | H2 | a | b | D1 | D2 | D3 | Varžtai | Raktas | Flanšas ISO5211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4,5 |  | 5,3 | 7 |  |  |  | 27 | 21 |  |  |  | 50 | 64 | 4 |  | F05 |
| 20 | 4,5 |  | 5,3 | 7 |  |  |  | 27 | 21 |  |  |  | 50 | 64 | 4 |  | F05 |
| 25 | 4,5 |  | 5,8 | 9 |  |  |  | 39 | 32 |  |  |  | 50 | 65 | 4 |  | F05 |
| 32 | 4,5 |  | 5,8 | 9 |  |  |  | 38 | 29 |  |  |  | 50 | 65 | 4 |  | F05 |
| 40 | 5 |  | 6,3 | 11 |  |  |  | 49 | 38 |  |  |  | 70 | 100 | 4 |  | F07 |
| 50 | 5 |  | 6,3 | 11 |  |  |  | 50 | 36 |  |  |  | 70 | 100 | 4 |  | F07 |
| Nuokr. |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 65 | 0,5 | 13 | 11 | 14 | M12 |  |  | 75 | 63 |  |  |  | 70 | 88 | 4 |  | F07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 0,5 | 13 | 11 | 14 | M12 |  |  | 82 | 66 |  |  |  | 70 | 88 | 4 |  | F07 |
| 100 | 2 | 12 | 11 | 16 | M12 |  |  | 114 | 99 |  |  |  | 70 | 88 | 4xM8 |  | F07 |
| 125 | 20 | 12 | 11 | 20 |  |  |  | 112 | 93 |  |  |  | 70 | 88 | 4xM8 |  | F07 |
| 150 | 20 | 12 | 11 | 20 |  |  |  | 118 | 93 |  |  |  | 70 | 88 | 4xM8 |  | F07 |
| Nuokr. |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 200 | 65 |  |  |  |  | 35 | 20 | 92 | 65 | 38 | 10 | 85 | 125 | 149 | 4xM12 | A-10x8 - 63 | F12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 79 |  |  |  |  | 40 | 20 | 108 | 67 | 43 | 12 | 100 | 140 | 179 | 4xM16 | A-12x8 - 80 | F14 |
| 300 | 88 |  |  |  |  | 50 | 20 | 133 | 67 | 53,5 | 14 | 130 | 165 | 209 | 4xM20 | A-14x9 - 90 | F16 |
| 350 | 80 |  |  |  |  | 50 | 20 | 192 | 116 | 53,5 | 14 | 130 | 165 | 209 | 4xM20 | A-14x9 - 80 | F16 |
| 400 | 110 |  |  |  |  | 70 | 25 | 242 | 141 | 74,5 | 20 | 200 | 254 | 300 | 8xM16 | A-20x12 - 100 | F25 |
| 500 | 115 |  |  |  |  | 90 | 40 | 259 | 183 | 95 | 25 | 230 | 298 | 350 | 8xM20 | A-25x14 - 100 | F30 |
| 600 | 115 |  |  |  |  | 90 | 40 | 274 | 173 | 95 | 25 | 230 | 298 | 350 | 8xM20 | A-25x14 - 100 | F30 |
| 700 | 167 |  |  |  |  | 100 | 40 | 336 | 210 | 105 | 28 | 260 | 356 | 415 | 8 x M30 | A-28x16 - 160 | F35 |
| 800 | 167 |  |  |  |  | 120 | 40 | 365 | 210 | 127 | 32 | 260 | 356 | 415 | 8 x M30 | A-32 x18 - 160 | F35 |
| Nuokr. |  |  |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Jungčių matmenys, DN10–800 pilno pralaidumo rutuliniai vožtuvai su pavaromis

| DN | H | h | S | A | M | Ød | T | H1 | H2 | a | b | D1 | D2 | D3 | Varžtai | Raktas | Flanšas ISO5211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4,5 |  | 5,3 | 7 |  |  |  | 27 | 21 |  |  |  | 50 | 64 | 4 |  | F05 |
| 15 | 4,5 |  | 5,3 | 7 |  |  |  | 27 | 21 |  |  |  | 50 | 64 | 4 |  | F05 |
| 20 | 4,5 |  | 5,8 | 9 |  |  |  | 39 | 32 |  |  |  | 50 | 64 | 4 |  | F05 |
| 25 | 4,5 |  | 5,8 | 9 |  |  |  | 38 | 29 |  |  |  | 50 | 64 | 4 |  | F05 |
| 32 | 5 |  | 6,3 | 11 |  |  |  | 49 | 38 |  |  |  | 70 | 100 | 4 |  | F07 |
| 40 | 5 |  | 6,3 | 11 |  |  |  | 55 | 35 |  |  |  | 70 | 100 | 4 |  | F07 |
| Nuokr. |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 50 | 0,5 | 13 | 11 | 14 | M12 |  |  | 83 | 63 |  |  |  | 70 | 88 | 4 |  | F07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 0,5 | 13 | 11 | 14 | M12 |  |  | 82 | 66 |  |  |  | 70 | 88 | 4 |  | F07 |
| 80 | 2 | 12 | 11 | 16 | M12 |  |  | 127 | 99 |  |  |  | 70 | 88 | 4xM8 |  | F07 |
| 100 | 20 | 12 | 11 | 20 |  |  |  | 124 | 93 |  |  |  | 70 | 88 | 4xM8 |  | F07 |
| 125 | 20 | 12 | 11 | 20 |  |  |  | 132 | 93 |  |  |  | 70 | 88 | 4xM8 |  | F07 |
| Nuokr. |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 150 | 65 |  |  |  |  | 35 | 20 | 118 | 65 | 38 | 10 | 85 | 125 | 149 | 4xM12 | A-10x8 - 63 | F12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 79 |  |  |  |  | 40 | 20 | 135 | 67 | 43 | 12 | 100 | 140 | 179 | 4xM16 | A-12x8 - 80 | F14 |
| 250 | 88 |  |  |  |  | 50 | 20 | 158 | 67 | 53,5 | 14 | 130 | 165 | 209 | 4xM20 | A-14x9 - 90 | F16 |
| 300 | 80 |  |  |  |  | 50 | 20 | 208 | 116 | 53,5 | 14 | 130 | 165 | 209 | 4xM20 | A-14x9 - 80 | F16 |
| 350 | 110 |  |  |  |  | 70 | 25 | 267 | 141 | 74,5 | 20 | 200 | 254 | 300 | 8xM16 | A-20x12 - 100 | F25 |
| 400 | 115 |  |  |  |  | 90 | 40 | 309 | 183 | 95 | 25 | 230 | 298 | 350 | 8xM20 | A-25x14 - 100 | F30 |
| 500 | 115 |  |  |  |  | 90 | 40 | 325 | 173 | 95 | 25 | 230 | 298 | 350 | 8xM20 | A-25x14 - 100 | F30 |
| 600 | 167 |  |  |  |  | 100 | 40 | 387 | 210 | 105 | 28 | 260 | 356 | 415 | 8 x M30 | A-28 x 16 - 160 | F35 |
| 700 | 167 |  |  |  |  | 120 | 40 | 417 | 210 | 127 | 32 | 260 | 356 | 415 | 8 x M30 | A-32 x 18 - 160 | F35 |
| 800 | 220 |  |  |  |  | 140 | 40 | 449 | 210 | 148 | 36 | 325 | 406 | 475 | 8 x M36 | A-36 x 20 - 200 | F40 |
| Nuokr. |  |  |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Vexve Oy Pajakatu 11 FI-38200 Sastamala Suomija Tel.: +358 10 734 0800 Faks.: +358 10 734 0839 | Riihenkalliontie 10 FI-23800 Laitila Suomija |  | 10/2020 – Visos teisės saugomos |
| --- | --- | --- | --- |
| vexve.customer@vexve.com | www.vexve.com |  |  |